## GERAL
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
DATA CENTER - RESUMO DE SISTEMAS - CUSTO MÉDIO
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | SUBTOTAL
01 - MÉTODO EXECUTIVO | 0 | 4312.5 | 4312.5
02 - SISTEMA DE INFRAESTRUTURA | 47537.7441 | 13003.9556 | 60541.6997
03 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 5785.1325 | 362.25 | 6147.3825
04 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 3125.3119 | 733.125 | 3858.4369
05 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CONFORTO | 7072.5 | 862.5 | 7935
06 - SISTEMA DE CFTV IP | 13135.5386 | 3376.6875 | 16512.2261
07 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO | 40323.2783 | 0 | 40323.2783
08 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 129753.99 | 843.9 | 130597.89
09 - SISTEMA DE ATERRAMENTO | 8128.6 | 0 | 8128.6
10 - SISTEMA DE CONFINAMENTO DE RACKS | 398464.5 | 0 | 398464.5
11 - MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MIGRAÇÃO) | 0 | 3450 | 3450
12 - TREINAMENTO | 0 | 4312.5 | 4312.5
13 - TESTE DE INTEGRAÇÃO | 0 | 6900 | 6900
14 - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO | 0 | 21562.5 | 21562.5
TOTAL | 653326.5953 | 59719.9181
713046.5135

## MÉTODO EXECUTIVO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - PROJETO EXECUTIVO
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | sv. | Método Executivo |  | 0 | 4312.5 | 4312.5
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 4312.5 | 4312.5

## INFRAESTRUTURA
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
ADEQUAÇÕES CIVIS: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.2.1 do projeto básico
1 | 0.19 | m³ | Acabamento (reboco) das paredes laterais que ficarão abaixo do piso elevado dentro da sala do Datacenter. |  |  | 806.4375 | 153.2231
2 | 0.83 | m³ | Bater contrapiso com nivelamento e pintura para o chão da sala do DataCenter. |  |  | 1017.75 | 844.7325
3 | 2 | sv | Base de concreto para o Grupo Gerador |  |  | 1142.8125 | 2285.625
4 | 1 | sv | Adequação da porta da sala do gerador, inverter sentido de abertura para que seja aberta para o lado de fora da sala. |  |  | 517.5 | 517.5
5 | 180 | m² | Pintura Intumescente à base de água para as paredes e tetos internos | CKC-333 |  | 29.325 | 5278.5
6 | 1 | cj | Porta corta-fogo CLASSE P90 (batente, folha simples e jogo de dobradiças) em chapa de aço galvanizado com núcleo de fibra cerâmica conforme norma da ABNT NBR 11742. Dimensões 110x210x5cm. Pintura Eletrostática (Branca) anti chama. | FX Biometria | 3557.8125 |  | 3557.8125
7 | 1 | cj | Barra Antipânico / Cega / Simples / Push - 1,00 Mt Certificada ABNT NBR 11785 – Garantia de 5 anos Acabamento: Pintura Epoxi Eletrostática CINZA. Modelo Eletrônico Microprocessado – Micro Suíter (controle de acessos) | DKS Barras Antipânico | 985.4062 |  | 985.4062
8 | 1 | cj | Molas Hidráulicas Aéreas | DKS 01.16 | 293.25 |  | 293.25
PISO ELEVADO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.2.2 do projeto básico
9 | 70.2 | m² | Piso Elevado (com longarina) com travamneto H40CM (acabado) com revestimento Formiline Dissipativo 1,6mm Cinza Claro (L 119) com bisotamento nas bordas. kit de piso elevado: placa 600 x 600 x 30, pedestais / base, cruzeta, contra ventamento, revestimento. Detalhamento conforme item 5.2.2 do memorial descritivo do projeto básico | FAB Pisos - F52 | 357.2906 |  | 25081.8019
10 | 45.5 | m | Rodapé plástico para piso elevado | Santa Luzia | 23.0719 |  | 1049.7703
11 | 1 | cj. | Furos de passagem de cabos e Passa Fios no piso elevado |  | 517.5 |  | 517.5
12 | 20 | tubo | Selante corta fogo- contenção à propagação de fogo em aberturas e passagens de cabos. | CKC-INSS 2460 |  | 196.2188 | 3924.375
FORRO REBAIXADO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.2.3 do projeto básico
13 | 50 | m² | Fornecimento e instalação de forro mineral removível anti chama, modelo Apus modulação 625x625mm estruturado com perfis de aço tipo clicado na cor branco. Kit forro: placas 625 x 625 x 13 mm, borda lay-in, sistema T clicado para fixação (longarina, travessas, pendural) | Hunter Douglas - Apus | 86.25 |  | 4312.5
ELETROCALHAS E TUBOS: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.2.4 do projeto básico
14 | 45 | mt | Eletrocalha (200x50), acessórios e conexões para cabeamento de dados abaixo do piso elevado |  | 79.7812 |  | 3590.1562
15 | 45 | mt | Eletrocalha (300x50), acessórios e conexões para cabeamento elétrico abaixo do piso elevado |  | 98.5406 |  | 4434.3281
16 | 30 | mt | Tubos galvanizados leve para passagem de cabos de dados (dimensão de 1”) |  | 41.6156 |  | 1248.4688
17 | 20 | mt | Tubos galvanizados leve para passagem de cabos elétricos (dimensão de ¾”) |  | 35.3625 |  | 707.25
ÁREA DE TRABALHO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.2.5 do projeto básico
18 | 1 | cj. | Bancada e cadeira de trabalho para monitoramento dentro da sala do Data Center |  | 733.125 |  | 733.125
EXTINTOR DE INCENDIO
19 | 1 | pç. | Extintor CO² BC Portátil 10 Kg |  | 1026.375 |  | 1026.375
TOTAL |  |  |  |  | 47537.7441 | 13003.9556 | 60541.6997

## ILUMINAÇÃO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO
Execução do sistema de iluminação, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.3 do projeto básico
ITEM | SUBITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1.1 | 13 | cj. | Fornecimento de conjunto Luminária Quadrada de Embutir com lampadas T8 LED 4x10W. Bivolt | Abalux - A06 | 312.6562 | 0 | 4064.5312
| 1.2 | 13 | un. | Serviços de instalação das luminárias e lâmpadas, de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico. |  | 0 | 17.25 | 224.25
2 | 2.1 | 4 | cj. | Fornecimento de conjunto Luminária Quadrada de Sobrepor com lampadas T8 LED 4x10W. Bivolt. | Abalux - A05 | 312.6562 | 0 | 1250.625
| 2.2 | 4 | un. | Serviços de instalação das luminárias e lâmpadas, de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico. |  | 0 | 17.25 | 69
3 | 3.1 | 5 | cj. | Fornecimento de Luminária de Emergência 30 LEDs. Bivolt. | Kandel | 62.5312 | 0 | 312.6562
| 3.2 | 5 | un. | Serviços de instalação das lâmpadas de emergência, de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico. |  | 0 | 8.625 | 43.125
4 | 4.1 | 1 | cj. | Fornecimento de Conjunto 06 interrruptores simples em espelho 4x4. | Pial PLus | 117.7313 | 0 | 117.7313
| 4.2 | 1 | un. | Serviços de instalação, de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico |  | 0 | 12.9375 | 12.9375
5 | 5.1 | 1 | cj. | Fornecimento de Conjunto 02 interrruptores simples em espelho 4x2. | Pial PLus | 39.5887 | 0 | 39.5887
| 5.2 | 1 | un. | Serviços de instalação, de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico |  | 0 | 12.9375 | 12.9375
TOTAL | [5 empty] | 5785.1325 | 362.25 | 6147.3825

## CONTROLE DE ACESSO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - CONTROLE DE ACESSO
Execução do sistema de controle de acesso, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.4 do projeto básicoITEM
ITEM | SUBITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1.1 | 1 | cj. | Sistema de controle de acesso completo (módulo de controle e módulo de acionamento externo) e fornecimento com fonte (tensão 12V e correte igual ou maior 1A). | Control iD - iDFlex | 1875.9375 | 0 | 1875.9375
| 1.2 | 1 | un. | Serviços de instalação do sistema de controle de acesso. |  | 0 | 603.75 | 603.75
2 | 2.1 | 1 | pç | Kit Fechadura Eletromagnética 300Kgf (fechadura, kit de fixação, parafusos e acessórios) | Automatiza - Automag F300 | 1249.3744 | 0 | 1249.3744
| 2.2 | 1 | un. | Serviços de instalação do kit fechadura eletromagnética. Inclusive a realização das conexões necessárias entre a fechadura e o controle de acesso |  | 0 | 129.375 | 129.375
TOTAL | [5 empty] | 3125.3119 | 733.125 | 3858.4369

## CLIMATIZAÇÃO CONFORTO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - CLIMATIZAÇÃO DE CONFORTO
Execução do sistema de climatização de conforto, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.5 do projeto básico
ITEM | SUBITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1.1. | 1 | cj. | Fornecimento de Equipamento de Climatização do tipo Split Hi-Wall Inverter de conforto com capacidade de 27.000 BTUs Frio, dutos e mangueira em cobre e proteção, mão francessa, duto para dreno. | Fujitsu | 7072.5 | 0 | 7072.5
| 1.2 | 1 | sv. | Serviços de instalação do equipamento (evaporadora e condensadora), dutos, mangueiras e drenos de escoamento conforme planta. Interligação com a central de monitoramento ambiental. |  | 0 | 862.5 | 862.5
TOTAL | [5 empty] | 7072.5 | 862.5 | 7935

## CFTV IP
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - CFTV IP
Execução do sistema de CFTV IP, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.6 do projeto básico
ITEM | SUBITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1.1 | 11 | peça | Fornecimento de câmeras IP UVC-G3-AF da marca Ubiquiti | Ubiquiti - UVC-G3-AF | 776.25 | 0 | 8538.75
| 1.2 | 11 | sv. | Serviços de instalação física, alinhamento e ajustes de poscionamento. |  | 0 | 172.5 | 1897.5
2 | 2.1 | 1 | caixa | Cabo U/UTP Cat6 CM Vermelho. Caixa com 305 metros. | Furukawa | 948.75 | 0 | 948.75
| 2.2 | 1 | peça | Patch panel CAT 6 24 portas com tomadas para o rack de Telecomunicações | Furukawa | 750.375 | 0 | 750.375
| 2.3 | 11 | peça | Patch cord CAT6 com 2,5 metros, Vermelho. Para conexões entre o patch panel e o switch PoE. | Furukawa | 34.5949 | 0 | 380.5436
| 2.4 | 11 | peça | Plug RJ45 Macho para conexão final do cabo com a câmera. | Furukawa | 3.795 | 0 | 41.745
| 2.5 | 11 | sv. | Serviços de instalação do cabeamento CAT 6 entre as câmeras e as terminações em tomadas no patch panel. Sendo necessário o lançamento de cabo, conectorizações de patch panel e conector, ativação do patch cord ao switch PoE, identificação dos pontos com etiquetas, testes e certificação de todos os pontos |  | 0 | 133.6875 | 1470.5625
3 | 3.1 | 1 | peça | Fornecimento de Switch 100 Mbps gerenciável 24 portas com suporte a PoE (igual ou superior) no rack de Telecomunicações | Ubiquiti Unifi US-24-250W | 2475.375 | 0 | 2475.375
| 3.2 | 1 | sv. | Serviços de instalação do switch. |  | 0 | 8.625 | 8.625
TOTAL | [5 empty] | 13135.5386 | 3376.6875 | 16512.2261

## TELECOMUNICAÇÃO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - TELECOMUNICAÇÃO
Execução do sistema de Telecomunicação, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.7 do projeto básico
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 6 | peça | Patch Cord F/UTP Gigalan CAT.6A - CM - 5M - Cinza | Furukawa | 226.2734 |  | 1357.6406
2 | 24 | peça | Patch Cord F/UTP Gigalan CAT.6A - CM - 6M - Cinza | Furukawa | 250.473 |  | 6011.3525
3 | 24 | peça | Patch Cord F/UTP Gigalan CAT.6A - CM - 8M - Cinza | Furukawa | 305.5881 |  | 7334.1135
4 | 18 | peça | Patch Cord F/UTP Gigalan CAT.6A - CM - 10M - Cinza | Furukawa | 345.2579 |  | 6214.642
5 | 6 | peça | Guia Horizontal 1U alta densidade | Furukawa | 145.9083 |  | 875.4496
6 | 300 | mt. | Cabo Optico 02FO OM3 (50) | Furukawa | 26.6612 |  | 7998.3506
7 | 2 | peça | DIO B48 - Modulo Básico | Furukawa | 429.2054 |  | 858.4109
8 | 2 | peça | Kit de Ancoragem e Acomodação para DIO B48 | Furukawa | 78.387 |  | 156.774
9 | 2 | peça | Kit Bandeja de Emenda 12FO | Furukawa | 102.274 |  | 204.5479
10 | 2 | peça | Kit 3X Placas LGX 08 Posições LC/SC | Furukawa | 98.6471 |  | 197.2943
11 | 2 | peça | Extensão Optica Conectorizada 02F OM3 LC-UPC 1.5M - COG - ACQUA - D2 | Furukawa | 425.7378 |  | 851.4755
12 | 2 | peça | Bandeja de Sobra de Cordões | Furukawa | 341.8312 |  | 683.6623
13 | 2 | peça | Cordão Óptico Duplex Conectorizado MM OM3 - LC-UPC/LC-UPC 2.5M | Furukawa | 213.5296 |  | 427.0591
14 | 200 | peça | Placa Cega 1U 19" em aço |  | 8.4094 |  | 1681.875
15 | 60 | peça | Rolo Velcro Preto (3 mts) |  | 17.1064 |  | 1026.3836
16 | 5 | pct. | Abraçadeira - 20cm |  | 12.1181 |  | 60.5906
17 | 900 | cj. | Kit Porca Gaiola e Parafuso M5 |  | 1.0566 |  | 950.9062
18 | 1000 | peça | Etiqueta p/ cabos | Brady | 1.6733 |  | 1673.25
19 | 2 | peça | Módulo SFP+ 10GBASE-SR para fibra óptica MM-300m | Planet MTB-SR | 879.75 |  | 1759.5
TOTAL |  |  |  |  | 40323.2783 | 0 | 40323.2783

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Execução do sistema de Alimentação Elétrica, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.8 do projeto básico
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
Grupo Motor Gerador Elétrico: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.8.1 do projeto básico
1 | 1 | cj. | Grupo Motor Gerador Elétrico de 60Kva - Combustível Etanol - Com PTI (Painel de Transferência Integrado). | Geraflex - Verflex 60 | 106312 |  | 106312
2 | 150 | litro | Combustível Etanol |  | 3.686 |  | 552.9
3 | 1 | cj. | Tubulação para escapamento de gases do motor do grupo gerador |  | 1746 |  | 1746
4 | 1 | sv. | Logísitica de movimentação do grupo motor gerador no local da obra |  |  | 843.9 | 843.9
Adequação do QGBT: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.8.3 do projeto básico
5 | 1 | cj. | Quadro do tipo elétrico (para ampliação do QGBT, compatível com o existente no local). Altura: 175 cm; largura: 60cm; profundidade: 45 cm. Incluso barramentos, conectores, disjuntor de 250A tripolar, e cabos de interligações. |  | 3196.15 |  | 3196.15
6 | 3 | mt | Barra de cobre 1x1/8 250A com isoladores |  | 130.95 |  | 392.85
7 | 1 | peça | Disjuntor em Caixa Moldada Tripolar 250A | Steck | 1067 |  | 1067
8 | 1 | vb. | Cabos e conectores de acordo com o projeto elétrico (referir-se à planta) |  | 1455 |  | 1455
Quadro de Distribuição do Data Center (QDDC) e cabeamento interno: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com planta Projeto Elétrico
9 | 1 | cj. | Quadro de Distribuição Elétrico do tipo sobrepor com capacidade mínima 125A trifasico com kit barramento fase, neutro e terra. Com mínimo de 16 circuitos e disjuntor geral. | Cemar - Legrand | 1532.6 |  | 1532.6
10 | 1 | pç. | Disjuntor Tripolar 125A | Steck | 399.64 |  | 399.64
11 | 4 | pç. | Protetor contra surto DPS VCL Slim 20KA - 275V | Clamper | 82.45 |  | 329.8
12 | 2 | pç. | Disjuntor Tripolar 63A | Steck | 111.55 |  | 223.1
13 | 2 | pç. | Disjuntor Tripolar 40A | Steck | 92.15 |  | 184.3
14 | 1 | pç. | Disjuntor Bipolar 16A | Steck | 63.05 |  | 63.05
15 | 4 | pç. | Disjuntor Monopolar 16A | Steck | 32.98 |  | 131.92
16 | 1 | vb. | Verba para cabos elétricos, tomadas, plugues e terminais |  | 6790 |  | 6790
17 | 72 | peça | Cabo de força com plug macho IEC 320 C14 em uma ponta e plug fêmea IEC 320 C13 na outra ponta. De capacidade 10A – 110V a 250V, com 2 metros de comprimento. |  | 74.69 |  | 5377.68
TOTAL |  |  |  |  | 129753.99 | 843.9 | 130597.89

## ATERRAMENTO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - ATERRAMENTO
Execução do sistema de Aterramento, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.9 do projeto básico
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | cj. | Execução do sistema de aterramento, com fornecimento de materiais e serviços nos termos do item 5.9 do projeto básico : Instalação de uma barra de aterramento principal do data center dentro da parte do QGBT a ser expandida; Interligação da barra de aterramento principal do data center com a barra de aterramento do prédio dentro do QGBT existente; Construção do aterramento do sistema à terra através de hastes metálicas, o quanto necessário para chegar ao valor de resistência recomendado pela norma; Tratamento do solo para instalação das hastes metálicas, se necessário; Interligação da barra de aterramento principal do data center com outras duas barras de aterramento que são denominadas CGB e EGB; Montagem do sistema de malha de referência de sinal utilizando como base os pedestais e partes metálicas do piso elevado e acessórios metálicos ali existentes; Interligação da malha de referência de sinal à barra de aterramento EGB; Interligação da malha de referência de sinal à barra de aterramento EGB; |  | 8128.6 | 0 | 8128.6
TOTAL |  |  |  |  | 8128.6 | 0 | 8128.6

## CONF. RACKS
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - CONFINAMENTO DE RACKS
Execução do sistema de Confinamento de Racks, com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10 do projeto básico
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.1 do projeto básico
1 | 2 | un. | Unidade Evaporadora CRV - 25KW de calor sensível ou superior - Digital Scroll - R410A, com placa de comunicação IS-UNITY-DP | Vertiv - Liebert | 57339 |  | 114678
2 | 2 | un. | Unidade Condensadora CRV - R410A - External temperature 40°C | Vertiv - Liebert | 28669.5 |  | 57339
SISTEMA ELÉTRICO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.2 do projeto básico
3 | 2 | un. | UPS ITA 20kW ou superior | Vertiv - ITA | 25761 |  | 51522
4 | 1 | un. | Quadro (POD) para configuração 1+1 ITA 40kW | Vertiv | 3842.893 |  | 3842.893
5 | 8 | un. | Módulo de bateria com 20 monoblocos 12V (ITA 20kW) | Vertiv | 2643.7351 |  | 21149.8807
6 | 2 | un. | Cabo de Paralelismo | Vertiv | 120.8773 |  | 241.7545
7 | 2 | un. | Cabo de Sincronismo (aplicável para fontes assíncronas) | Vertiv | 109.559 |  | 219.1181
8 | 2 | un. | Placa SNMP TCP/IP | Vertiv | 869.7911 |  | 1739.5822
9 | 12 | un. | Kit trilho ITA | Vertiv | 359.0169 |  | 4308.2032
10 | 2 | un. | Painel de Distribuição ITA 40kW | Vertiv | 3008.8931 |  | 6017.7862
SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.3 do projeto básico
11 | 1 | cj. | Sistema Autônomo e Automático Modular Direto de Combate por Agente Limpo HFC-227ea (FM-200) em Racks Confinados | Vertiv | 21846.7075 |  | 21846.7075
ESTRUTURA MODULAR PRÉ FABRICADA: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.4 do projeto básico
12 | 1 | cj. | Modulo de Confinamento de Rack composto por 04 quatro Racks de Redes/Servidores: do tipo rack 19” de altura externa=2100mm x largura total de=3200mm x profundidade=1500 mm. Com suporte para 02 x Rack PDU Vertical (0U), e duas linhas de Fingers na parte frontal e traseira. Fechamentos frontais e traseiros para evitar a recirculação de ar quente e frio entres os corredores confinados. Perfis 19” conforme EIA 310-D. Porta Frontal de vidro, recuada em no mínimo 30cm (vão livre entre frente dos servidores e porta de vidro) para criar um confinamento de corredor frio. Ventilação de emergência em caso de manutenção no sistema de climatização de precisão. Certificação IP (Ingress Protection) de classificação IP55. | Vertiv - SmartRow | 58170 |  | 58170
RÉGUAS INTELIGENTES (PDU's): execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.5 do projeto básico
13 | 8 | un. | Régua Inteligente de Tomadas, Vertical 0U, modelo MPI, com gerenciamento e controle individual por tomadas, comunica em SNMP através de porta Ethernet, com 18xC13 e 6xC19, Plug de entrada IEC60309,32A | Vertiv | 4902.9 |  | 39223.2
MONITORAMENTO AMBIENTAL: execução com fornecimento de materiais e serviços de acordo com o item 5.10.6 do projeto básico
14 | 1 | un. | IRM-HOST2: Dispositivo de Monitoramento Ambiental RDU-A G2, para sensores de temperatura/humidade, detectores de líquidos, fumaça, vibração, e entradas/saídas digitais, e equipamentos como UPS, Condicionador de Ar, e Gerador. Equipado com software embarcado (built-in web server), eliminando necessidade de software. | Vertiv | 5900.1 |  | 5900.1
15 | 1 | un. | IRM-4COM: Cartão de Extensão com (4) portas COM | Vertiv | 983.3888 |  | 983.3888
16 | 1 | un. | IRM-8DIAI: Cartão de Extensão 8DIAI | Vertiv | 848.9662 |  | 848.9662
17 | 6 | un. | IRMS02TH: Sensor Digital de Temperatura e Umidade RDU-A-S02TH | Vertiv | 622.419 |  | 3734.514
18 | 1 | un. | IRMS04DIF: Sensor para entradas digitais com (4) portas RJ-45 | Vertiv | 501.2592 |  | 501.2592
19 | 8 | un. | IRM-S01S-C: Sensor Detector de Fumaça | Vertiv | 266.0363 |  | 2128.2907
20 | 2 | un. | IRM-S01W: Sensor detector de água (10~60°C) 12-24V, dimensão de 10m. | Vertiv | 963.6442 |  | 1927.2884
21 | 2 | un. | IRM-S01IN: Sensor Infravermelho (presença) | Vertiv | 470.9692 |  | 941.9385
22 | 6 | un. | IRM-S01DN-B: Sensor de porta (RJ-45) | Vertiv | 200.1048 |  | 1200.6288
TOTAL |  |  |  |  | 398464.5 | 0 | 398464.5

## MOVIMENTAÇÃO DE EQUIP.
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - MOVIEMNTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | sv. | Gerenciamento e Logística de movimentação dos equipamentos de TI da sala atual para o novo Data center (migração). |  | 0 | 3450 | 3450
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 3450 | 3450

## TREINAMENTO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - TREINAMENTO
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | sv. | Treinamento para transferencia de conhecimento conforme requisitos do item 12 do projeto básico |  | 0 | 4312.5 | 4312.5
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 4312.5 | 4312.5

## TESTES DE INTEGRAÇÃO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - TESTES DE INTEGRAÇÃO
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | sv. | Testes de integração entre os sistemas instalados e emissão de relatório (de acordo com os requisitos do item 13 do projeto básico) |  | 0 | 6900 | 6900
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 6900 | 6900

## GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
LISTA MATERIAIS E SERVIÇOS - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO
ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA E/OU MODELO | MATERIAL (R$) | MDO (R$) | TOTAL (R$)
1 | 1 | sv. | Gerenciamento da execução (Engenheiro e Supervisor) com disponibilização de engenheiro técnico responsável e tecnico supervisor de acordo com os requisitos do item 10 do projeto básico) |  | 0 | 21562.5 | 21562.5
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 21562.5 | 21562.5